| ATELIER : LIGNE LTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source de dégagement |  |  | Matière inflammable |  | Energie active | Mesures de prévention |  |  | Région dangereuse |  | Observations |
| Installation examinée | Identification de la source de dégagement | Degré de dégagement (1) | Température de travail | Etat (2) | Existence de source d’inflammation potentielle et identification | Techniques | Organisationnelles | Humaines | Type de zone (3) | Etendue |  |
| Local de préparation de résines Niveau 12,2 m Photo 791 à 793, 798, 801, 802 | Emissions de vapeurs par process Fuites sur : - Cuves de préparation, - Containers de stockage de peintures, - Brides, - Vannes, - Flexibles, - Pompes, | P D | Ambiante | G | - Electricité, - Electricité statique, - Echauffement pompe, | - Matériels électriques et équipements ATEX, - Mise à la terre des éléments fixes (cuves, pompes,…), - Pince de mise à la terre pour les containers mobiles, - Liaisons équipotentielles, - Vêtements des opérateurs antistatiques, - Vitesse des agitateurs moins de 1500 tour / minute | - Interdiction de fumer - Permis de feu - Autorisation de travail - Plan de prévention | Formation interne | 0 1 2 HZ | Intérieur des cuves, des containers et des canalisations / Gaines de l’aspiration à la source Local résine Gaines d’extraction du local Rayon de 2,5 mètres autour des ouvertures de la zone 1 sur l’extérieur Au-delà d’un rayon de 2,5 mètres autour de chacune des ouvertures de la zone 1 sur l’extérieur | - Intégrer le contrôle annuel des fuites et le contrôle visuel de l’installation tous les 3 mois, à Intégrer dans le planning de maintenance préventive, - Prévoir une vérification complète de la continuité de la liaison équipotentielle (tresses) et une mesure de résistivité de l’installation de mise à la terre, |